| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ |  |  | Λάρισα, 03-03-2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |  |  | ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο (μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ- WWW.teilar.gr) |  |  |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 20/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 2017 -2018.. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ): 4.032,26 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (με ΦΠΑ): 5.000,00 € CPV: 50413200-5 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ: 17REQ005835649 Απόφαση Προέδρου: 251 ΑΔΑ: Ω4ΑΡ46914Κ-ΨΒΣ ΚΑΕ: 4122β Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: μέχρι την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Λάρισα) Τόπος παράδοσης υλικών: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Α) για την προμήθεια: Τσιάντας Δημήτριος τηλ:2410684491 Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Είδος πυροσβεστήρα; Εργασία; Ποσότητα; Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.; Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.. 1; 6 kg Ξηράς Κόνεως; Συντήρηση; 400. 2; 6 kg Ξηράς Κόνεως; Αναγόμωση; 45. 3; 6 kg Ξηράς Κόνεως; Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εάν απαιτείται; 95. 4; 12 kg Ξηράς Κόνεως; Συντήρηση; 10. 5; 12 kg Ξηράς Κόνεως; Αναγόμωση; 3. 6; 12 kg Ξηράς Κόνεως; Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εάν απαιτείται; 5. 7; 12 kg Ξηράς Κόνεως οροφής; Συντήρηση; 30. 8; 12 kg Ξηράς Κόνεως οροφής; Αναγόμωση; 7. 9; 12 kg Ξηράς Κόνεως οροφής; Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εάν απαιτείται; 5. 10; 6 kg Ξηράς Κόνεως οροφής; Συντήρηση; 10. 11; 6 kg Ξηράς Κόνεως οροφής; Αναγόμωση; -. 12; 6 kg Ξηράς Κόνεως οροφής; Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εάν απαιτείται; -. 13; 2 kg CO2; Συντήρηση; 120. 14; 2 kg CO2; Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση; 30. 15; 5 kg CO2; Συντήρηση; 55. 16; 5 kg CO2; Υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση; 5. Τυχόν μικρές αποκλίσεις στην ποσότητα του παραπάνω πίνακα είναι επιτρεπτές και θα ρυθμιστούν. Συνολική δαπάνη:…………..……€ ΦΠΑ:………………………....… € Τελική δαπάνη με ΦΠΑ:………..………..… € - Τεχνικές Προδιαγραφές για την συντήρηση των Πυροσβεστήρων Είδος πυροσβεστήρα; Τεμάχια (κατά προσέγγιση). 1; 6 kg Ξ.Κ.; 450. 2; 12 kg Ξ.Κ. οροφής; 35. 3; 12 kg Ξ.Κ.; 10. 4; 2 kg CO2; 150. 5; 5 kg CO2; 60. 6; 6 kg Ξ.Κ. οροφής; 10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Σε κάθε πυροσβεστήρα του κτηρίου θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, ή/και περαιτέρω συντήρησης, ή/και εργαστηριακού ελέγχου, ή/και αναγόμωσης, ή/και υδραυλικής δοκιμής, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώου ετήσιας συντήρησης / αναγόμωσης του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένο ορίζεται: α) ως ετήσια συντήρηση "ο έλεγχος του πυροσβεστήρα, της ποιότητας και της ποσότητας του κατασβεστικού υλικού χωρίς να επιβάλλεται η αναγόμωση του". β) ως περαιτέρω συντήρηση "ο εκτεταμένος έλεγχος του πυροσβεστήρα με αναγόμωση του κατασβεστικού υλικού. (Δεν υπόκειται σε περαιτέρω συντήρηση οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα) ". γ) ως εργαστηριακός έλεγχος "εργαστηριακός έλεγχος με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού και αποστολή για υδραυλική δοκιμή και πλήρη επανέλεγχο του συγκροτήματος πίεσης του πυροσβεστήρα σε Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου". Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν αποκλειστικά από αναγνωρισμένη εταιρία ελέγχου πυροσβεστήρων. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που περιγράφεται αναλυτικά στα ΦΕΚ 52/Β’/20-01-05 (Κ.Υ.Α. 618/43) και ΦΕΚ 1218/Β’/01-09-2005 (τροποποίηση Κ.Υ.Α 17230/671). Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφέρονται συνοπτικά οι κάτωθι προς εκτέλεση εργασίες: • Παραλαβή των πυροσβεστήρων προς αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου πυροσβεστήρων, • Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στην φιάλη, • Αφαίρεση κλείστρων, • Έλεγχος μανομέτρου, σπειρωμάτων, σκόνης, ελατηρίων, κλπ • Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός, • Αναγόμωση (αλλαγή του κατασβεστικού υλικού) αν απαιτείται, • Υδραυλική δοκιμή (αν απαιτείται), • Επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχή πίεσης Αζώτου (Ν2), • Τοποθέτηση της Πινακίδας Ελέγχου, • Η προβλεπόμενη τοποθέτηση δακτυλίου επανελέγχου, • Συμπλήρωση του Εντύπου Μητρώου Συντήρησης, • Παράδοση των πυροσβεστήρων επί τόπου του έργου και επανατοποθέτησή τους στις αρχικές θέσεις, συνοδευόμενοι από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, δελτία αποστολής και αντίγραφο του Μητρώου Συντήρησης, • Οτιδήποτε άλλο απαιτείται βάσει της Κ.Υ.Α. 618/43 και της 17230/671 απόφασης τροποποίησής της. Η παραλαβή των προς έλεγχο πυροσβεστήρων από το έργο θα γίνεται τμηματικά σε παρτίδες (τουλάχιστον 40 τεμ/παρτίδα) σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Στην αρχική θέση των προς έλεγχο υφισταμένων πυροσβεστήρων της κάθε παρτίδας, θα τοποθετείται προσωρινά κάθε φορά, αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών πυροσβεστήρων. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει βλάβες – ζημιές επάνω στους πυροσβεστήρες (πχ. σωληνάκια, μανόμετρα, βουλιαγμένες φιάλες κλπ), θα πρέπει να τις αναφέρει στο τμήμα συντήρησης του ΤΕΙ. ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο συντηρητής υποχρεούται να παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες µε ευθύνη και δαπάνη του ιδίου, από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εντός 24ωρου από την ειδοποίησή του και σε περίπτωση αργίας την αμέσως επομένη εργάσιμη. Θα τους παραδίδει δε στον ίδιο χώρο εντός 48ωρου και τις εργάσιμες ώρες. Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει στην υπηρεσία ίδια ποσότητα µε δικούς του πυροσβεστήρες µε αυτούς που θα παραλαμβάνει καθ’ όλη την διάρκεια της συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες θα διακινούνται µε τα απαραίτητα έγγραφα και θα παραλαμβάνονται µε την αντίστοιχη βεβαίωση καλής λειτουργίας ή ακαταλληλότητας καθώς και την περιγραφή των εργασιών τυχόν ανταλλακτικών και το κόστος αυτών. Θα φέρουν την απαραίτητη σήμανση βάσει του ΦΕΚ 618/43 και θα αναγράφουν τα στοιχεία ελέγχου και επανελέγχου. Ο συντηρητής θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη για την καλή λειτουργία τους. Επίσης επισημαίνεται ότι το ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εκπρόσωπο του να ελέγξει το σύνολο ή μέρους των εργασιών συντήρησης ή να ζητήσει δειγματοληπτικό έλεγχο ο οποίος θα γίνεται στους παραδιδόμενους προς χρήση πυροσβεστήρες σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές σε όποιο φορέα ελέγχου κρίνει κατάλληλο για την διαπίστωση της ορθής συντήρησης των πυροσβεστήρων. Σε περίπτωση που λείπει πυροσβεστήρας από την συγκεκριμένη θέση που προβλέπει η μελέτη πυρασφάλειας τότε η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί άλλο κατάλληλο πυροσβεστήρα από τους ήδη συντηρημένους. Αν υπάρχει έλλειψη τότε θα γίνεται από τον ανάδοχο καταγραφή των ελλείψεων και θα ενημερώνεται γραπτώς η τεχνική υπηρεσία του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Με το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πιστοποιητικό ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης καθώς και ένα πλήρες Μητρώο Συντήρησης, στο οποίο θα χαρακτηρίζεται ο κάθε πυροσβεστήρας με το serial number του, την θέση του στο συγκρότημα και αναλυτικά τις εργασίες ελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης που έγιναν σε αυτόν. Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ/Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί. Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίο κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως. Ο Η αναγόμωση και ο έλεγχος όλων των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα), θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις παρακάτω τιμές σε περίπτωση που χρειαστούν ανταλλακτικά για τους πυροσβεστήρες. Οι τιμές να συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Ο παρακάτω πίνακας δεν συνυπολογίζεται στην προσφορά για την ανάδειξη του μειοδότη. Είδος πυροσβεστήρα; Λάστιχο εκτόξευσης; Μανόμετρο; Κλείστρο Πυροσβ. Ξ.Κ.; Λαστιχάκι O – Ring; Χοάνη CO2 2 Kg; Χοάνη CO2 5 Kg; Κλείστρο CO2. 1; 6 kg Ξ.Κ.. 2; 12 kg Ξ.Κ. οροφής. 3; 12 kg Ξ.Κ.. 4; 2 kg CO2. 5; 5 kg CO2. 6; 6 kg Ξ.Κ. οροφής. - ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. - Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο. - Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά, στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται επίσης: Α) ένας σφραγισμένος φάκελος με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις: Στη πρώτη ΥΔ οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για την ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου . 2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι α) δεν υπάρχουν οι λόγοι αποκλεισμού για σύναψη σύμβασης των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/16. β) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 3 της παρούσας και γ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 2 |  |  |
|  |  | O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |  |  |  |
|  |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ |  |  | Φώτιος Μακκός |  |